Realizační dokumentace

 Podzemní úložný prostor P.U.P.

1. Modul bude na konkrétní stanoviště dovezen jako jeden celek.
2. Před samotným uložením modulu je potřeba připravit výkop. Výkop je nutno zajistit proti spadu zeminy.
3. Výkop musí být zabezpečen proti pádu do něj.
4. Na dno připraveného výkopu vylejeme monolitickou železobetonovou základovou desku o půdorysných rozměrech 2500 x 2500 mm a tloušťku 18cm. Základová deska bude vyztužena kari sítěmi o průměru 8/150/150 u obou povrchů.
5. Vnitřní prostor P.U.P. Bude před betonáží stěn vnější obálky rozepřen pomocí dřevěných vzpěr. U všech stěn budou ve třetinách délek umístěny dva dřevěné sloupky 80/80 mm, které budou lícovat povrch stěn, od podlahy až ke stropu. Tyto sloupky budou rozepřeny pomocí horizontálních dřevěných rozpěr 80/80 mm, také umístěny zhruba ve třetinách délky sloupků a rozepřeny k protější straně (sloupku). Strop bude rovnoměrně rozepřen pomocí 4 ks stojek a dvou roznášecích dřevěných nosníků (směr nosníků řešen kolmo na vnější výztuhy stropu!).
6. Betonáž všech stěn musí probíhat současně rychlostí betonáže max m/h výšky, ať nedochází k nerovnoměrnému přitěžování plastových stěn. Tloušťka betonových stěn je stanovena na min 18 mm. Stěny budou vyztuženy svislou vázanou armovací výztuží průměr 10 á 200 mm u vnitřního povrchu stěny, rozdělovací výztuž průměr8 á 30mm. U vnějšího povrchu stěny budou použita kari síta průměr 8/150/150. Všechny rohy budou vyztuženy armovací výztuží ve tvaru „L“ průměr 8 á 150 mm dl. 700/700 mm u vnějšího povrchu stěny a smyčkami průměr 10 á 200 mm u vnitřního povrchu stěn – přivázáno k výztuží stěn a stropní desky! Stropní deska bude vyztužena u spodního povrchu jako obousměrně vyztužená průměr 10 á 200 mm. U horního povrchu budou použity kari síta průměr8/150/150. Schema armování „obálky“ a schéma výztuh je obsaženo v přílohách. Plastový skelet se může mírně deformovat vlivem zatížení a teplotními výkyvy. Rozpěry, armovací výztuže, rozdělovací výztuže a kari sítě nejsou součástí plastového sklepa.
7. Beton musí odpovídat normám ČSN EN 206+A1. Před betonáží se podklad smočí vodou tak, aby na dně nezůstali kaluže. Klimatické podmínky betonáže: Min teplota +5 st C , maximální teplota do 25 st C.
8. Odstojkování a odstranění vzpěr vnitřního prostoru může být provedeno až po dostatečném zetvrdnutí betonové směsi – min 20 dní!
9. Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon 350/2012 Sb. Vedení stavby bude prováděno v souladu s ustanovením stavebního zákona.
10. Stavba, jednotlivé konstrukce budou realizovány podle realizační dokumentace.
11. Pro konkrétní provedení konstrukce je nutné provést revizi a ověření, zda reálné základové podmínky na staveništi odpovídají předpokládaným (hladina spodní vody, třída zeminy, vzdálenost od okolních objektů).
12. Ukládka kozervativně počítá se zeminou třídy F8 a není počítáno s působením spodní vody.
13. Úprava betonové části PUP.Vnitřní část je možná opatřit betonovou stěrkou s armovacím drátem.
14. Závěrečné zemní práce jsou možné až po úplném uzrání betonu. Vrchní část modulu opatříme nopovou folií a zasypeme zeminou. Vchodová část musí zůstat na povrchem min 10 cm. Zeminu není možné udusávat zhutňovacími stroji!
15. Hotový modul je pouze pochozí!
16. Plastový sklep PUP není k instalaci v místech výskytu spodní vody. Statiku produktu zajišťuje obetonování produktu ze všech stran, nikoliv konstrukce produktu samotná. Zároveň se nedoporučuje instalace produktů k obetonování v blízkosti vytékajících vodních zdrojů, které by mohly lokálně nahrazovat spodní vodu v podloží.